河高环审〔2024〕1号

关于河源市区110千伏风光输变电工程

建设项目环境影响报告表的批复

广东电网有限责任公司河源供电局：

贵单位报批的《河源市区110千伏风光输变电工程建设项目环境影响报告表》及报批函等材料收悉。经研究，批复如下：

一、河源市区110千伏风光输变电工程（以下简称“项目”），变电站站址位于河源市源城区源南镇风光村力王大道和风光纵一路交叉口东南角地块。项目本期建设2台63兆伏安主变、110千伏本期不出线（本站出线间隔、对侧出线间隔及110千伏线路均在220千伏万绿湖输变电工程中建设）、10千伏出线32回，每台主变低压侧装设3组5兆乏电容器。

根据建设项目环境影响报告表评价结论和河源职业技术学院技术评估意见，在落实各项污染防治和环境风险防范、生态保护措施，确保污染物稳定达标排放的前提下，项目按照报告表中所列的性质、规模、地点建设，从环境保护角度可行。

二、项目建设及运营中应重点做好以下工作：

（一）做好施工期的环境污染防治措施。加强管理，合理安排施工期，控制施工期扬尘的产生；施工废水经混凝沉淀处理后回用于洗车用水、喷洒降尘或配制混凝土，不外排；妥善处理施工期产生的弃土、弃渣和生活垃圾等固体废物；做好施工场地绿化工作，减少水土流失和生态破坏；减少施工噪声影响，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中规定的环境噪声排放限值。

（二）做好电磁辐射防治工作。采取有效的防电磁辐射措施，最大限度地减少电磁辐射对公众及周围环境的影响。项目工频电磁场执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1公众曝露控制限值：电场强度4kV/m、磁感应强度100μT。

（三）做好噪声污染防治工作。合理布局总变压器，优先选用低噪音的机械设备，并采取减振、隔音、消音等措施，确保变电站边界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

（四）做好固体废物管理工作。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的综合利用和处理处置措施。

（五）加强运营期环境管理工作。对环境敏感点进行运营期跟踪监测，如果发现超标情况应采取相应措施有效降低电磁辐射环境影响，确保工频电场强度、磁感应强度均满足相应标准要求；生活

污水经处理达标后排放。

三、做好环境事故风险防范工作。建立健全环境事故应急体系，落实有效的环境事故风险防范和应急措施，确保环境安全。

四、报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应重新报批项目的环境影响评价文件。

五、建设项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

六、项目建成后，请贵单位按照有关规定开展项目竣工环境保护验收，并报区环境保护和城市管理局备案。

河源市高新区管委会行政审批局

2024年1月15日

送：市高新区管委会、市生态环境局

发：环境保护和城市管理局、综合执法局

市高新区行政审批局              2024年1月15日印发

（共印5份，存档1份）